抚州市东乡区人民医院内科大楼建设项目空调设备采购与安装项目

招 标 文 件

招标编号：JXTCFZ2024150003

招标人：江西固森建设工程有限公司

招标代理机构：江西省机电设备招标有限公司

联系人：胡蔚        电 话：0794-8335930

编制时间：2024年2月

目   录

第一章	招标公告	1

第二章　投标须知	3

投标须知前附表	3

一、说明	8

二、 招标文件	8

三、 投标文件的编制	9

四、 投标文件的递交	11

五、开标及评标	12

六、 授予合同	18

第三章  合同条款	20

第四章  附件（投标文件格式）	29

法定代表人授权委托书	31

2.开标一览表	34

3.投标报价明细表	35

4.技术规格响应/偏离表	36

5.商务条款响应/偏离表	37

6.技术文件	38

7.投标货物符合招标文件规定的评分证明文件及投标人认为需要说明的其他内容	39

8.已交纳投标保证金证明文件	40

9.投标人认为应该附上的其它文件、资料	41

第五章　货物需求一览表及技术规格	42

一、技术规格	42

二、商务条款	61

# 招标公告

抚州市东乡区人民医院内科大楼建设项目空调设备采购与安装项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标，欢迎合格的投标人参加投标。

一、项目概况

1、项目名称：抚州市东乡区人民医院内科大楼建设项目空调设备采购与安装项目；

2、项目地点：抚州市东乡区人民医院；

3、项目投资：590.22万元；

4、招标范围：图纸范围内所有空调设备、管网等整个空调系统及安装，包括但不限于清单内的工作内容，投标人需根据施工图设计计算工程量，对招标的未标价清单进行增补并报价，投标清单内如有遗漏项视同包含在其他已标价清单内。本项目一、二层特殊科室的空调系统未包含在本招标范围内；

5、交货期要求：采购合同签订后进场进行相应管道、管线的安装施工，60个日历天内相关系统设备进场施工（施工安装进度随甲方总体施工安排进行，不得影响甲方其它工程施工进展，货物进场以甲方项目部通知为准）；

6、标段划分：一个标段。

二、投标人资格条件：

1、投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

6、投标人被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招投标活动；

7、本项目不接受联合体投标，采用资格后审，中标后不得分包、转包；

8、一个项目只能有一个委托代理人，委托代理人需提供法定代表人授权委托书、本人身份证；

9、投标人具有机电设备安装工程专业承包叁级或以上资质。

三、招标文件的获取：

时间：2024年2月8日至2024年2月29日（北京时间，法定节假日除外）

地点：东乡区人民政府网（公共资源交易）、抚州市东乡城投集团网站

方式：自行下载获取招标文件

售价：0元人民币

四、投标文件的递交：

截止时间：2024年3月1日10点

地 点：抚州市公共资源交易中心东乡分中心（地址：东乡区政务服务中心大楼4楼（状元路以北、华芸路以东、区行政中心后面）

五、联系方式

招 标 人：江西固森建设工程有限公司

地    址：江西省抚州市东乡区恒安西路162号自然资源大厦

联 系 人：李先生

电    话：13517947971

招标代理机构：江西省机电设备招标有限公司

地    址：江西省抚州市赣东大道中阳广场2号楼9楼

联 系 人：胡蔚、邓文玺

电    话：0794-8335930

# 第二章　投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 抚州市东乡区人民医院内科大楼建设项目空调设备采购与安装项目 |
| 2 | 招标人 | 江西固森建设工程有限公司 |
| 3 | 招标代理机构 | 单位名称：江西省机电设备招标有限公司 联 系 人：胡蔚、邓文玺 联系电话：0794-8335930 地 址：江西省抚州市赣东大道中阳广场2号楼9楼 |
| 4 | 工程地点 | 抚州市东乡区人民医院 |
| 5 | 招标范围 | 图纸范围内所有空调设备、管网等整个空调系统及安装，包括但不限于清单内的工作内容，投标人需根据施工图设计计算工程量，对招标的未标价清单进行增补并报价，投标清单内如有遗漏项视同包含在其他已标价清单内。本项目一、二层特殊科室的空调系统未包含在本招标范围内。 |
| 6 | 标段划分 | 本项目划分为一个标段 |
| 7 | 项目投资 | 590.22万元 |
| 8 | 交货期要求 | 采购合同签订后进场进行相应管道、管线的安装施工，60个日历天内相关系统设备进场施工（施工安装进度随甲方总体施工安排进行，不得影响甲方其它工程施工进展，货物进场以甲方项目部通知为准） |
| 9 | 投标要求 | 详见本招标文件第一章“二、投标人资格条件” |
| 10 | 招标答疑方式 | 答疑纪要或补充通知在东乡区人民政府网上公布，各投标人应自行前往查看。答疑纪要和补充通知等作为本招标文件的组成部分，具有同等约束作用。所有有关招标投标的答疑、补充、补正、通知、公示等有关信息均在网站上进行，招标人不再另行通知；投标人必须按时自行查看，招标人认为投标人已经知晓并且认可 |
| 11 | 投标提问截止时间 | 投标人获得招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、规定和要求等，投标人如有疑问须在投标截止时间10日之前发送一份电子版扫描件文件（同时发送一份WORD版文件）至招标代理机构电子信箱(huangkui@jxzxtz.com)，招标人将向所有投标人进行答复（答复不注明问题来源） |
| 12 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止之日15天前 |
| 13 | 资金来源及比例 | 自筹，已到位 |
| 14 | 投标文件组成 | 投标文件，包括但不限于以下内容： （1）投标书 （2）开标一览表 （3）投标报价明细表 （4）技术规格响应/偏离表 （5）商务条款响应/偏离表 （6）技术文件 （7）投标货物符合招标文件规定的评分证明文件及投标人认为需要说明的其他内容 （8）已交纳投标保证金证明文件 （9）投标人认为应该附上的其它文件、资料。 |
| 15 | 投标文件数量 | 一正二副 |
| 16 | 投标有效期 | 自开标之日起90天。 |
| 17 | 投标保证金 | 投标保证金： 投标保证金必须在投标截止时间前到达投标保证金账户（到账时间以提交的银行到账单为准）。投标保证金必须从投标企业法定代表人营业执照注册所在地本单位基本帐户一次性（不含企业的分公司或办事处的帐户）转入下列招标人指定帐户，不能提交现金。 投标保证金:人民币拾壹万捌仟元整（小写：118000.00元）； 投标保证金转入账户： 1.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：工商银行东乡支行 银行账号：1511207029200052687 2.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：农业银行东乡支行 银行账号：14-055101040023616 3.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：中国银行东乡支行 银行账号：194717127051 4.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：建设银行东乡支行 帐号：36001551210052503110 5.账户名：抚州市公共资源交易中心东乡分中心 开户行：上饶银行东乡支行 帐号：206603110000000178 凭证请注明“项目名称”字样；未按要求汇出到账或标注不清，影响投标的，由投标人自行负责。 备注：已转账投标保证金的潜在投标人因特殊情况放弃本次投标，须在投标截止时间前书面通知招标代理；否则列入黑名单，一年内禁止其参与集团任何招投标事宜。 |
| 18 | 投标报价 | ①投标人须根据招标货物清单与技术规格认真复核，严格按照招标文件中规定的要求进行选择报价，报价应包含招标文件规定的完成本项目相关所需的设备、安装、人员、培训、技术支持、税费等一切相关费用。 ②投标人应参照招标货物清单与技术规格慎重报价，除非招标人有更改，中标后投标价格不作调整。 |
| 19 | 招标代理费 | □由招标人支付。 ☑由中标人支付，招标代理费参照计价格[2002]1980号文中货物类收费标准的75%计取，计费基数为中标价。 |
| 20 | 提供同一品牌同一型号产品且不同投标人参加同一合同项下投标 | 提供同一品牌同一型号产品不同投标人参加同一合同项下投标的，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。否则相关投标均无效。本项目核心产品为：风机盘管。 |
| 21 | 招标控制价 | 招标控制价：590.22万元 投标人投标报价不得高于招标控制价，否则按无效报价处理。 |
| 22 | 投标文件密封 | 所有投标文件均需密封完好。 |
| 23 | 投标截止时间 | 投标截止时间：2024年3月 1 日10时 |
| 24 | 开标会时间 | 开标时间：同投标截止时间； |
| 25 | 中标候选人 | □评标委员会将综合得分最高的第一名推选为中标候选人； ☑评标委员会将报价排序前三名推选为中标候选人。 |
| 26 | 定标原则 | ☑第一中标排序人即为中标人； □招标人从中选择最满意的品牌为中标人。 |
| 27 | 评标委员会 | 评标委员会共设置 5人。 其中：招标人代表 1人；技术类专业专家 3人，经济类专业专家 1人。 |
| 27 | 评标办法 | ☑综合评估法：评审细则详见招标文件 □最低报价法 |
| 29 | 工程担保 | 中标公示结束后，中标人应向招标人递交： ☑履约保证金 合同金额的10%，在签订合同前将履约保证金一次性转入招标人指定账户，供货安装完成并验收合格后，中标人进行申请，7个工作日后一次性无息返还履约保证金。 |
| 30 | 重大偏差、否决投标 | 重大偏差内容： （一）投标文件有《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第 613 号）第 51 条规定情形的，《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家七部委局令第 12 号）第 25 条和《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委令第 30 号）第 50 条规定情形之一，由评标委员会依法裁定为重大偏差。 （二）对重大偏差的裁定意见不一致时，在遵循法律、法规、规章和规范性文件的前提下，采取少数服从多数的原则表决决定。投标文件被评标委员会认定为实质性不响应的重大偏差，作否决投标处理，并在开标现场公布。 否决投标：投标文件有《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第51条规定的内容之一，评标委员会应当否决其投标。 （三）投标无效 投标文件有《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第34、37、38条规定的投标无效情形的，由评标委员会依法裁定为投标无效，并在开标现场公布。 （四）拒收： （1）投标文件有《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第613号）第 36 条和《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委令第 30号）第38条、第50条规定的拒收（不予受理）情形的。由招标人或招标代理机构依法拒收，并在开标现场公布。 （五）法律法规规定的其他情形。 |

注：1、本投标须知前附表内容与招标文件投标人须知正文中相关内容一致；本投标须知前附表内容与招标文件投标人须知正文不同时，均以本投标须知前附表内容规定为准。

2、以上☑为本工程选择部分，□为未选择部分。

一、说明

1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本项目的招标。

2.定义

2.1“招标人”是指依法进行招标的。

2.2“代理机构”是指依法经认定资格的江西省机电设备招标有限公司。

2.3“供应商”是指向招标人提供货物、工程或者服务的法定代表人、其它组织或者自然人。

2.4“投标人”是指参加投标活动的供应商。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他对象。

3.投标人的资格条件

3.1详见“招标公告第二条”

4.投标费用

4.1 不论投标的结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.投标人代表

5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人代表，须持有《法定代表人代表授权书》（格式详见第五章附件）。

## 二、 招标文件

6.招标文件构成

6.1 要求提供的货物和服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章招标公告

第二章投标须知

第三章合同条款

第四章附件（投标文件格式）

第五章货物需求一览表及技术规格

6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物和服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7.招标文件的澄清

7.1招标文件的解释权归属招标人。投标人获得招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、规定和要求等，若投标人认为招标文件的内容存在残缺、表述不确切或内容易引起误解需要招标人予以澄清的，应在投标文件递交截止时间15日之前向招标代理构提交疑问并电话告知招标代理机构，否则由此引起的损失由投标人自己负责，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，按招标文件有关规定，该投标有可能被拒绝。

8.招标文件的修改

8.1招标文件的修改时间：在招标文件投标须知规定的时间内，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。

8.2补充通知应报送分管招投标监管机构，并接受其检查。

8.3补充通知在东乡区人民政府网上公布，各投标人应自行前往查看。补充通知作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起同等法律约束作用。

## 三、 投标文件的编制

9.提示

9.1 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，按照招标文件的要求提供投标文件和资料。

9.2 投标人提交的投标文件以及投标人与代理结机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。

9.3翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

10.投标文件计量单位

10.1投标文件中所使用的计量单位, 除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

- 投标文件的构成

投标文件由以下文件组成；

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）投标报价明细表

（4）技术规格响应/偏离表

（5）商务条款响应/偏离表

（6）技术文件

（7）投标货物符合招标文件规定的评分证明文件及投标人认为需要说明的其他内容

（8）已交纳投标保证金证明文件

（9）投标人认为应该附上的其它文件、资料。

12.证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应提供证明其合格和资格的证明文件。

13. 证明货物符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交其货物符合招标文件规定的证明，作为投标文件的一部分。

13.2货物与招标文件的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1)对满足采购需求的详细说明。

2)对照招标文件的货物需求，逐条说明所提供货物已对招标文件的需求作出了实质性响应，或申明与需求的偏差和例外。特别对于有具体要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体指标。

3)商务条款的偏差和例外。

14.投标报价

14.1所有投标均以人民币报价，报价内容包含所有与招标文件规定内容相关的费用。

14.2投标人要按开标一览表、投标报价明细表的内容填写单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，被视为无效投标。

14.3投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其投标总价。缺漏部分中标后须提供，且中标价以投标报价为准；若投标人不同意，被视为无效投标。

14.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标被视为无效投标。

14.5对于可能有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，投标人如需用外汇购入，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

15.投标保证金

15.1 投标人须在投标文件递交截止时间之前向代理机构提交“投标须知前附表”规定的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2 投标保证金可采用下列任何一种形式：

详见投标须知前附表-第19款。

15.3 任何未按第15.1和第15.2条要求提交可接受投标保证金的投标将被视为非实质性响应性投标，作无效投标处理。

15.4在合同签订后5个工作日内退还中标投标人的投标保证金。

15.5在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金。

15.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

(1)投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

(2)中标人未按规定签订合同；

(3)中标人未按规定缴付代理服务费；

(4)中标人未按规定提交履约保证金；

(5)中标人提供虚假材料和文件意图骗取中标；

(6)中标后拒绝签订承包协议的。

16.投标有效期

16.1 投标应自投标邀请规定的开标日起，并在“投标须知前附表”规定的时间保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标作无效投标处理。

16.2 在特殊情况下，代理机构可延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。按本须知第15条规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不影响保证金退还。同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

17.投标文件的签署及规定

17.1投标人应按招标文件的规定,编制投标文件。

17.2 投标人未在投标截止时间之前递交投标文件，按自动弃权处理，该投标人不得参加开标会。

17.3 投标文件均应当由投标人加盖单位公章，法定代表人签章处由该单位法定代表人加盖签名章或签名。

## 四、 投标文件的递交

19.投标截止时间

19.1 投标人应在规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人。

19.2招标人可以按本文件规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

20.迟交的投标文件

20.1 超过投标文件递交截止时间递交的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

21.投标文件的修改和撤回

21.1 在规定的投标截止期之前，投标人已递交投标文件后，投标人修改或撤回投标文件。

21.2 从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则不予退还其交纳的投标保证金。

## 五、开标及评标

22.开标

22.1在规定的开标时间，投标人到场，符合开标条件的情况下，由招标人或招标人委托的招标代理机构负责组织和主持开标会议，参加开标的投标人的法定代表人或法定代表人委托代理人应签名报到，以证明其准时出席开标会议。

22.2 开标时，代理机构将宣读投标人名称等代理机构认为合适的其他内容。

22.3投标人代表（指法定代表人或委托代理人）在规定的开标时间进行签到，未到达或未签到开标会议的将视为自动弃权。

23.投标文件的初审

23.1投标文件的初审分为：

1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。审查内容如下：

①投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人；

评审依据：提供营业执照扫描件加盖投标人公章。

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

评审依据：提供缴纳税收和社会保障资金的承诺函加盖投标人公章。

③参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

评审依据：提供无重大违法记录承诺函加盖投标人公章。

④具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

评审依据：提供2021或2022年度审计的财务报告或开标前三个月内开户行出具的资信证明扫描件。

⑤具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

评审依据：提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力书面承诺函加盖投标人公章。

⑥投标人被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招投标活动；

评审依据：提供网站查询页面加盖投标人公章

⑦本项目不接受联合体投标，采用资格后审，中标后不得分包、转包。

评审依据：提供承诺函加盖投标单位公章

⑧一个项目只能有一个委托代理人，委托代理人需提供法定代表人授权委托书、本人身份证。

评审依据：法定代表人授权委托书、本人身份证扫描件

⑨投标人具有机电设备安装工程专业承包叁级或以上资质

评审依据：提供资质证书扫描件加盖投标人公章

以上条件必须全部满足，一项不满足即视为不具备投标资格。资格审查不合格的投标人将不进入下一阶段评审。

2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

投标文件有下列情形之一，由评标委员会初审后按无效标处理：

①投标人未提交投标保证金或金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求的；

②未提交分项报价的；

③投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限；

④投标文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效委托的；

⑤投标有效期不足的；

⑥投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

⑦国家相关法律、法规规定和本招标文件规定的其他无效标情形。

23.2 初审中，算术计算错误将按以下方法更正：

1）如果开标一览表内容与投标文件中投标报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

23.3 评标委员会可以允许投标文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，但不能损害或影响任何投标人的相对排序。

23.4实质上没有响应招标文件要求的投标被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使投标成为实质上响应的投标。具体内容详见“符合性审查”。

23.5评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

24.投标的澄清

24.1在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但澄清不得对投标价格等实质内容做任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，投标人的澄清、说明书面材料，由其授权的代表签字。

25.投标的评价与比较

25.1评标委员会将按照招标文件中的评标办法和评审标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.评标委员会和评标办法

26.1评委评标将按照招标文件中的评标办法对各投标人的投标报价、技术参数、商务内容等进行综合打分，计算出每一投标人综合评分，再按所有评委对投标人综合评分的算术平均值的高低确定排名顺序向招标人推荐中标候选人。综合评分满分为100分，由价格分、技术分、商务分三部分组成。

26.2 评标办法如下：

评分细则（满分100分）：

评委会成员应严格按下列具体评审内容及相应分值客观、公正地进行评分。计算每个投标人的得分时，对所有评委的评分计算算术平均值作为该投标人的最终得分。

本次评标采用综合评分法。评标将按照招标文件要求对投标报价、技术内容、商务内容等进行综合评分，计算出各投标人综合评分，并其按综合评分的由高到低进行排序中标候选人。若投标人的综合评分相同，以下顺序决定排序：①以投标报价低者排序在先；②以技术评分得分高者排序优先；③以商务评分得分高者排序优先；④若投标报价、技术分、商务分得分均相同，则由招标人在开标现场摇号随机抽取第一中标排序人或者中标人，随机抽取的编号（由招标人随机抽取对所有参与本项目的投标人进行编号）所对应的投标人为第一中标排序人或者中标人。

| 一、符合性评审 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审内容 |  |  |
| 符合性审查要求 | 投标人所投内容全部满足招标文件“第五章 货物需求一览表及技术规格”中要求；任何一项不满足招标文件要求，作无效投标处理。 评审依据：投标响应文件中“技术规格、商务条款响应/偏离表”及投标文件响应情况。 |  |
|  | - 投标人未提交投标保证金或金额不足，投标保证金形式不符合招标文件要求的； ②未提交分项报价的； ③投标文件载明的交货期超过招标文件规定的期限； ④投标文件无法定代表人签字，或签字无法定代表人有效委托的； ⑤投标有效期不足的； ⑥投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效； ⑦国家相关法律、法规规定和本招标文件规定的其他无效标情形。 |  |
| 二、报价评审（51分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 价格 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*51分 注：1、投标报价须包含招标文件规定的招标范围内的全部内容。 2、有效投标报价指未被评标委员会认定为无效标且不高于招标控制价的投标报价。 3、评标委员会对投标人的投标报价进行评审，经评审认定存在明显低于成本价、恶意低价竞标的，评标委员会有权对其作出无效标处理，并该报价不计入基准价的计算。 | 51分 |
| 三、技术标评审（40分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 螺杆式风冷热泵机组 | 1、所投风冷螺杆机组能效比（COP值）≥3.41且为一级能效的，得4分；其值在3.36至3.41(不包含3.41)范围内的，得2分；其值在3.31至3.36(不包含3.36)范围内的，得1分。 评审依据：提供所投风冷螺杆在中国能效标识网（http://www.energylabel.gov.cn/）正式公布的能效数据截图并加盖制造商公章佐证。 | 28分 |
|  | 2、所投风冷螺杆机组在技术上具有智能除霜的控制方法的，得4分。 评审依据：提供国家相关部门的证书或批文复印件并加盖制造商公章佐证。 |  |
|  | 3、所投风冷螺杆机组蒸发器采用喷淋式蒸发方式的，得4分；采用满液式蒸发方式的，得2分；其它蒸发方式不得分。 评审依据：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证，未提供或提供不全不得分。 |  |
|  | 4、所投螺杆式风冷热泵机组主机具有相关保证制热安全性及稳定性的技术，具有热气旁通及相关技术的，得4分。 评审依据：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖制造商公章佐证，未提供或提供不全不得分。 |  |
|  | 5、所投空调品牌已完成的风冷螺杆冷水机组项目获得节能工程在役检查合格认证的，同时所投螺杆式风冷热泵机组(变频)制冷压缩机获得CRAA证书的，得4分。 评审依据：提供第三方专业检测机构提供的节能工程在役跟踪检查合格证书复印件并提供全国制冷空调行业产品数据信息公示平台网址http://gspt.chinacraa.org/#查询截图并加盖制造商公章佐证，未提供的不得分。 |  |
|  | 6、所投螺杆式风冷热泵机组(变频)品牌在已竣工项目中在电气安全方面、网络集中控制系统评价方面获得国家权威检测机构检测合格，每提供一个工程项目（项目须体现使用单位，检查对象）检测报告的，得2分，最高得4分。（电气安全检查内容须包含防触电保护、接地、绝缘电阻） 评审依据：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证，未提供或提供不全不得分。 |  |
|  | 7、所投螺杆式风冷热泵机组(变频)取得AHRI认证的，得4分，未取得不得分。 评审依据：提供AHRI官网查询截图并加盖制造商公章佐证，未提供或提供不符合不得分。 |  |
| 吊装式空调处理机组 | 1、所投吊装式空调处理机组产品的表冷器具有抑菌功能，对大肠杆菌的抗菌活性指≥5.65、金黄色葡萄球菌的抗菌活性指≥4.35、对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率≥99.9%的，得2分。 评审依据：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造商公章佐证，未提供或提供不全不得分。 | 4分 |
|  | 2、所投吊装式空调处理机组电机采用高效率三相异步电动机，电机符合绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP55的，得2分。 评审依据：提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件加盖制造商公章佐证，未提供或提供不全不得分。 |  |
| 卧式安装风机盘管 | 所投卧式安装风机盘管采用干式防菌导流板技术及凝水盘采用双面喷塑处理的，得3分。 评审依据：提供详细示意图说明文件并加盖制造商公章佐证，不提供或提供不符合要求者不得分。 | 3分 |
| 施工组织方案 | 所投文件有详细的施工组织方案： 1、安装施工组织计划、有效安全管理措施； 2、重点、难点技术分析及处理措施； 3、具备专业施工技术团队，拟派的项目管理人员（至少有一名）具有二级及以上注册建造师（机电工程专业）证书（提供证书复印件及开标前一年（不含开标当月）任意连续6个月社保证明材料复印件）、质量保障措施等情况进行评分； 科学、合理、分析清晰、针对性强、能较好实施的得5分；能实施、但针对性不强的得3分；能满足基本要求，可以实施，但有缺陷的得 1 分；其他不得分。 评分依据：投标人提供详细安装施工方案，未提供或提供不符合要求的不得分。 | 5分 |
| 四、商务标评审（9分） |  |  |
| 评分点 | 评审内容 | 分值 |
| 业绩 | 投标人在自开标之日前（含开标之日）60 个月内（以合同签订时间为准）承接过合同金额470万元（含）以上类似项目业绩（合同中须包含：螺杆式风冷热泵机组）的，每提供一个得1分，最高得3分。 评审依据：投标文件中须提供业绩的中标通知书、采购合同复印件加盖投标人公章佐证，未提供或提供无效者的不得分。 | 3分 |
| 制造商实力 | 所投螺杆式风冷热泵机组(变频)品牌具有“空调变频关键技术”，且获得国家级（国务院）认定证明的得4分；获得省部级（国务院部委或省级政府）认定证明的得2分，以获得的最高级别认定记分，同一级别认定不重复计分。 评审依据： 提供政府（部门） 颁发的证书或批文复印件加盖制造商 公章及查询网址（制造商名称须与政府部门证书或批文中依托单位名称一致。 | 4分 |
| 质保 | 投标人承诺，质保期在满足招标文件要求的基础上，每延长1年的，得1分，满分 2分。 评审依据：提供承诺函原件佐证 | 2分 |

27.与评标委员会的接触

27.1 除按本须知第24.1条规定的外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就其投标有关的事项与评标委员会私下接触。

27.2 投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定施加任何影响，都可能导致其投标无效。

## 六、 授予合同

28. 推荐中标候选投标人

28.1按照评审后总得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人。

28.2评标将按照招标文件要求对投标报价、技术内容、商务内容等进行综合评分，计算出各投标人综合评分，并其按综合评分的由高到低进行排序中标候选人。若投标人的综合评分相同，以下顺序决定排序：①以投标报价低者排序在先；②以技术评分得分高者排序优先；③以商务评分得分高者排序优先；④若投标报价、技术分、商务分得分均相同，则由招标人在开标现场摇号随机抽取第一中标排序人或者中标人，随机抽取的编号（各投标人现场签到序号为投标人编号）所对应的投标人为第一中标排序人或者中标人。

29.公示

29.1 评标结束后，将进行成交结果公示，公示期为3天。

29.2投标人对中标结果的异议必须在公示期内向招标人提出，并提交书面异议。异议书应当署名，由法定代表人或者投标人代表签字或盖章，并加盖投标人单位公章。

30.确定中标供应商

30.1招标代理机构在评标结束后将评标报告送招标人。

30.2招标人收到评标报告后，按照评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。

31.中标通知书

31.1中标通知书是合同的一个组成部分。

31.2当中标通知书发出后，代理机构将通知所有未中标的投标人，同时按照本须知第15.4条和第15.5条的规定退还所有投标保证金。

32.签订合同

32.1 中标投标人应按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

32.2 招标文件、中标投标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

32.3 合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。

33.代理服务费

33.1 中标通知书发出时，代理机构向招标人收取“投标须知前附表”规定的代理服务费。中标投标人与业主签订合同后须向购代理机构递交一份合同。

33.2代理服务费只收转账。

33.3 中标投标人如未按第32.1条规定办理，代理机构将按第15.6条规定没收其投标保证金。

34.履约保证金

34.1中标人在与招标人签订采购合同之前，应向招标人提交“投标人须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按招标人的要求汇入招标人指定账户。

34.2 履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而使招标人蒙受的损失。

34.3如果中标人没有按本须知“第34.1条”规定执行，招标代理机构将按本须知“第15.6条”规定不予退还其交纳的投标保证金。招标人将有充分理由取消该中标决定，在此情况下可以与排位在中标人之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；或重新组织招标。

34.4中标人签订合同前交纳中标价10%的合同履约保证金，履约保证金待货到验收无误后无息退还。

35.解释权

35.1本招标文件是根据国家有关法律、法规有关规定编制，解释权属本代理机构。

# 第三章  合同条款

抚州市东乡区人民医院内科大楼建设项目空调设备采购与安装项目

合 同 书

合同编号：

项目名称：抚州市东乡区人民医院内科大楼建设项目空调设备

采购与安装项目

招标编号：JXTCFZ2024150003

时    间：2024年     月      日

合同条款

（买方）                         （项目名称）中所需

（货物名称）经江西省机电设备招标有限公司以

（招标编号）招标文件在公开招标。经评标委员会评定                 （卖方）为中标供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1.合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1）合同条款

2）合同条款附件

附件1-供货范围表、开标一览表、投标报价明细表

附件2-技术规格

附件3-交货批次及交货时间

附件4-履约保证金

3）中标通知书

4）招标文件

5）投标文件

6）合同补充条款

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3.货物和数量

本合同要求提供的货物和数量见采购需求一览表。

4.合同金额

本合同金额为      元人民币，分项价格见投标报价明细表。

5.付款方式：合同签订后支付合同总价款的10%；货到现场安装完毕并经验收合格后支付至合同金额的80%；工程竣工决算完成后支付至合同金额的97%；其余3%待质保期满后一月内一次性免息付清，付款时需开具同等金额的9%增值税专用发票。

6.交货时间及交货地点

本合同货物的交货时间和交货地点见招标文件。

7.合同的生效

本合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

买    方：                           卖    方：

名    称：（印章）                   名    称：（印章）

全权代表（签字）：                   全权代表（签字）：

地    址：                           地    址：

邮政编码：                           邮政编码：

电    话：                           电    话：

开户银行：                           开户银行：

账     号：                          账    号：

合同条款（仅供参考）

| 条款名 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 买方 | 指“招标人” |
| 卖方 | 指“中标人” |
| 合同金额 | 同“中标价” |
| 合同范围 | 同“招标范围” |
| 质量保证期 | 本项目中标合同项下所有货物自验收合格之日起24个月 |
| 免费维保期 | 本项目中标合同项下所有货物自验收合格之日起24个月 |
| 交货期要求 | 采购合同签订后进场进行相应管道、管线的安装施工，60个日历天内相关系统设备进场施工（施工安装进度随甲方总体施工安排进行，不得影响甲方其它工程施工进展，货物进场以甲方项目部通知为准） |
| 付款方式 | 合同签订后支付合同总价款的10%；货到现场安装完毕并经验收合格后支付至合同金额的80%；工程竣工决算完成后支付至合同金额的97%；其余3%待质保期满后一月内一次性免息付清，付款时需开具同等金额的9%增值税专用发票。 |
| 履约保证金退付方式 | 中标人签订合同前交纳中标价10%的合同履约保证金，履约保证金待货到验收无误后无息退还。 |
| 违约责任 | 以中标后合同约定为准。 |

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

1）“合同” 是指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

2）“合同价”是指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

3）“买方”是指购买货物的招标人。

4）“卖方”是指根据合同规定提供货物的中标供应商。

5）“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。

6）“验收”系指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范要求的活动。

2. 技术规范

2.1 投标货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 投标货物的内容应与招标文件规定的内容及其投标文件的采购需求偏离表（如果被买方接受的话）一致。

3. 专利权

3.1卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

4. 包装要求

4.1对于可能有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，卖方均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保安全无损运抵现场；由于包装不善所引起的锈蚀、损坏和损失造成的后果均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1对于可能有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物损坏和损失的后果均由卖方承担。

6.交付方式和交付时间

6.1交付方式为现场交付。

6.2交付时间和地点详见采购需求一览表。

7. 付款方式

7.1 付款方式详见“合同条款前附表”

8. 技术规范与内容

8.1 投标货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

8.2 投标货物的内容应与招标文件规定的服务内容及投标文件中的货物指标响应表一致。

9. 质量保证

9.1 卖方应保证采购合同项下所供货物是由受卖方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和采购合同规定的质量、性能和技术规范等的要求。

9.2 卖方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内具有符合质量要求和产品说明书的令人满意的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

9.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的质量或性能与采购合同不符；或者在质量保证期内，证实货物是存在缺陷（包括潜在的缺陷等），买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后应在采购合同规定的期限内免费维修或更换有缺陷的部分。

9.4 如果卖方在收到通知后在采购合同规定时间内，没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

9.5质量保证期、免费服务期见“合同条款前附表”

10. 检验和验收

10.1 项目完成后，买方应在采购合同规定的时间内组织验收，并出具验收证明。

10.2 如果任何被检验或测试的货物不能满足招标文件规定的技术规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的维修以满足招标文件规定的技术规格的要求。

10.3 由买方规定组织对货物进行检查验收。发生的相关费用由卖方承担。

11. 索赔

11.1 如果货物的质量、数量、性能等与采购合同不符，或在规定的质量保证期内证实货物存在缺陷（包括潜在的缺陷等），买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出索赔。

11.2 在采购合同规定的验收期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的方式解决索赔事宜。

11.3 如果卖方在采购合同规定的索赔通知期限内，未对买方的索赔通知做出答复，则上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出的在采购合同规定的期限内或买方同意的更长时间内，按照采购合同第11.2条确定的方式解决索赔事宜，买方将从卖方的履约保证金或者应支付给买方的合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

12. 延期交货

12.1 卖方应按照“采购需求一览表”中买方规定的时间表交付和提供货物。

12.2 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交付和提供货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交付时间。

12.3 如果卖方毫无理由地拖延交付，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和/或终止合同。

13. 违约赔偿

13.1如果卖方没有按照合同规定的时间交付和提供货物，买方可从合同款中扣除违约赔偿费，如卖方在规定的时间内不能按时将设备交付买方，逾期每天将按设备总价的2‰赔偿给买方；逾期超过20天，买方有权单方面解除合同。

14. 不可抗力

14.1 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

14.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关权威部门出具的证明文件寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间持延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15. 税费

15.1 根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方负担。

15.2 根据国家现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

15.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

16. 仲裁

16.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

16.2 仲裁裁决应为终局裁决，对双方均具有约束力。

16.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

16.4 仲裁机构为合同履行地经济仲裁机构。

16.5 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

17. 违约终止合同

17.1 买方在卖方违约的情况下，如果：

1）卖方未能在合同规定的期限或买方同意延长的期限内提供全部或部分货物；

2）如果卖方未能履行合同规定的其它义务，卖方在收到买方发出的违约通知后30 天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

17.2 在买方根据上述第17.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

18. 破产终止合同

18.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

19. 转让和分包

19.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

19.2 对投标中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

20. 合同修改

20.1 欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

21. 通知

21.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

22. 计量单位

22.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

23. 适用法律

23.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

24. 合同文件及资料的使用

24.1 除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

24.2除非执行合同需要，在事先未得到买方同意的情况下，卖方不得使用第24.1款中所列的任何文件和资料。

24.3除合同本身以外，24.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料（包括所有副本）退还买方。

25. 合同生效及其他

25.1 合同应在双方签字盖章并在买方收取卖方提供的履约保证金后开始生效。

25.2 本合同一式四份，以中文书写，买、卖双方各执两份。

合同附件清单

附件一：技术参数表

附件二：主要技术要求

附件三：功能要求

附件四：甲乙双方注册信息

# 第四章  附件（投标文件格式）

投 标 文 件

项目名称：

投标单位（签章）

年   月   日

（一）资格证明文件

①投标人须为在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法定代表人；

提供营业执照扫描件加盖投标人公章

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

提供缴纳税收和社会保障资金的承诺函加盖投标人公章

③参加本次招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

提供无重大违法记录承诺函加盖投标人公章

④具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

提供2021或2022年度审计的财务报告或开标前三个月内开户行出具的资信证明扫描件

⑤具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力书面承诺函加盖投标人公章

⑥投标人被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的招投标活动；

提供网站查询页面加盖投标人公章

⑦本项目不接受联合体投标，采用资格后审，中标后不得分包、转包。

提供承诺函加盖投标单位公章

⑧一个项目只能有一个委托代理人，委托代理人需提供法定代表人授权委托书、本人身份证。

评审依据：法定代表人授权委托书、本人身份证扫描件

⑨投标人具有机电设备安装工程专业承包叁级或以上资质

评审依据：提供资质证书扫描件加盖投标人公章

## 法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改材料采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标人：                 （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字）

身份证号码：

年     月     日

1．投标书

致: 江西省机电设备招标有限公司

根据贵方为          项目招标采购的招标公告，作为经投标人正式授权代表投标人_______________(投标人名称和地址)的本标书签名方代表____________________(签名人全名, 职务), 在此提交投标文件:

签字人代表以此函申明并同意:

(1)	投标人对随附投标报价表所规定的货物之供应和交付的投标总价为（包括完成招标人需求全部内容所需的一切含税费用）人民币_______________（以大写和数字表示)。

(2) 投标人将承担按照招标文件的所有条款履行合同的责任和义务。

(3) 投标人已详尽研究了所有招标文件包括修正文(如果有), 所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白, 投标人必须放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。

(4) 投标人之投标有效期为自开标之日起90天。

(5) 如果投标人在规定的开标时间和日期之后, 投标文件有效期之内撤回投标, 其投标保证金将被招标代理机构没收。

(6) 投标人同意按照招标代理机构和招标人可能提出的要求提供与其投标有关的任何其它数据或信息。

(7)所有与本招标有关的公函应发往下列地址：

单位名称: ____________________________

地址: ________________________________

电话: ________________________________

传真: ________________________________

邮政编码:  ____________________________

授权代表姓名:  ________________________

职  务:  ____________________________

本投标文件连同贵方中标通知书中的书面接受函应构成对双方均有约束力的合同, 直至正式合同编制完毕并生效。

投标人名称：

（公章）

投标人地址 ：

授权代表姓名、职务：

授权代表签名：

日期：

## 2.开标一览表

[价格单位：（人民币）元]

投标人名称：

| 项目名称 |  | 交货期（工期） | 交货 地点 | 投标 保证金 | 投标 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 | 大写: 小写： |  |  |  |  |  |

注：报价应包含招标文件规定的完成本项目相关所需的设备、安装、人员、培训、技术支持、税费等一切相关费用。

投标人：（盖章）

授权代表签字：

日  期

## 3.投标报价明细表

【价格单位：（人民币）元】

| 序号 | 名 称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 单 价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价： （人民币）￥： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：

- 此表为投标报价之明细表，如果单价与总价不符时，以单价为准，修正总价。

- 需详细列出包括但不限于各种人工费用、零配件费等物料费用、管理费用、不可预见费、税费、利润等。

投标人：（盖章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期：  年   月  日

## 4.技术规格响应/偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术规格 | 投标文件技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：

注：响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在投标文件中（或页码）的依据，投标人可自行增家表格行数。

## 5.商务条款响应/偏离表

投标人名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表（签字）：

注：商务条款包括交货期、付款方式、质保期、验收及售后服务等内容，投标人可自行增家表格行数。

## 6.技术文件

1.货物的技术规格与功能的详细说明和产品样本等；

2.调试、标准附件、备品备件和专用工具等；

3.投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）。

## 7.投标货物符合招标文件规定的评分证明文件及投标人认为需要说明的其他内容

## 8.已交纳投标保证金证明文件

（招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人或联合体牵头人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年       月       日

附投标保证金递交凭证。

## 9.投标人认为应该附上的其它文件、资料

# 第五章　货物需求一览表及技术规格

- 一、技术规格

1、采购清单及技术需求

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管 | 1.型号：吊装式空调处理机组PAU-1000 2.规格参数：风量1000(m3/h)，机外静压220(Pa)，电源380-3-50，电机功率0.40kW，制冷量12.6kW，进出水温7/12℃，进风参数35DB℃/28WB℃,最大水压降53.4KPa,制热量13.2kW,进出水温60/50℃,进风温度7DB℃,最大水压降14.2KPa,噪声56dB(A) 3.含减振器 4.满足设计要求，详见设计图 | 台 | 10 |
| 2 | 风机盘管 | 1.型号：吊装式空调处理机组PAU-2000 2.规格参数：风量2000(m3/h)，机外静压260(Pa)，电源380-3-50，电机功率0.58kW，制冷量25.3kW，进出水温7/12℃，进风参数35DB℃/28WB℃,最大水压降53.7KPa,制热量26.4kW,进出水温60/50℃,进风温度7DB℃,最大水压降14.2KPa,噪声62dB(A) 3.含减振器 4.满足设计要求，详见设计图 | 台 | 21 |
| 3 | 风机盘管 | 1.型号：卧式安装风机盘管FP34 2.规格参数：名义风量340(cmh),机外静压12(Pa),制冷量2.20(kW),制热量3.48(kW),水流量0.10(l/s),设备压降14.0(kPa),噪音36(dB(A)),额定功率30(W),输入电压220(V),输入电频率50(Hz),重量11.5(kg),备注:二排管,风量及冷量均按中档风量计算 3.含减振器 4.满足设计要求，详见设计图 | 台 | 18 |
| 4 | 风机盘管 | 1.型号：卧式安装风机盘管FP51 2.规格参数：名义风量510(cmh),机外静压12(Pa),制冷量3.00(kW),制热量5.18(kW),水流量0.15(l/s),设备压降26(kPa),噪音37(dB(A)),额定功率43(W),输入电压220(V),输入电频率50(Hz),重量13.0(kg),备注:二排管,风量及冷量均按中档风量计算 3.含减振器 4.满足设计要求，详见设计图 | 台 | 58 |
| 5 | 风机盘管 | 1.型号：卧式安装风机盘管FP68 2.规格参数：名义风量680(cmh),机外静压12(Pa),制冷量4.00(kW),制热量6.81(kW),水流量0.19(l/s),设备压降18(kPa),噪音41(dB(A)),额定功率62(W),输入电压220(V),输入电频率50(Hz),重量15.5(kg),备注:二排管,风量及冷量均按中档风量计算 3.含减振器 4.满足设计要求，详见设计图 | 台 | 37 |
| 6 | 风机盘管 | 1.型号：卧式安装风机盘管FP102 2.规格参数：名义风量1020(cmh),机外静压12(Pa),制冷量5.85(kW),制热量9.78(kW),水流量0.28(l/s),设备压降36(kPa),噪音45(dB(A)),额定功率95(W),输入电压220(V),输入电频率50(Hz),重量18(kg),备注:二排管,风量及冷量均按中档风量计算 3.含减振器 4.满足设计要求，详见设计图 | 台 | 210 |
| 7 | 风机盘管 | 1.型号：卧式安装风机盘管FP136 2.规格参数：名义风量1360(cmh),机外静压12(Pa),制冷量8.15(kW),制热量13.59(kW),水流量0.39(l/s),设备压降39(kPa),噪音46(dB(A)),额定功率134(W),输入电压220(V),输入电频率50(Hz),重量25.5(kg),备注:二排管,风量及冷量均按中档风量计算 3.含减振器 4.满足设计要求，详见设计图 | 台 | 30 |
| 8 | 风机盘管 | 1.型号：卡式风机盘管FK102 2.规格参数：名义风量1020(cmh),制冷量6.2(kW),制热量9.9(kW),水流量0.28(l/s),设备压降35.9(kPa),噪音40(dB(A)),额定功率130(W),输入电压220(V),输入电频率50(Hz),重量20(kg),备注:风量及冷量均按中档风量计算 3.含减振器 4.满足设计要求，详见设计图 | 台 | 27 |
| 9 | 风机盘管 | 1.型号：卡式风机盘管FK136 2.规格参数：名义风量1360(cmh),制冷量8.10(kW),制热量12.30(kW),水流量0.39(l/s),设备压降37.6(kPa),噪音45(dB(A)),额定功率149(W),输入电压220(V),输入电频率50(Hz),重量25(kg),备注:风量及冷量均按中档风量计算 3.含减振器 4.满足设计要求，详见设计图 | 台 | 5 |
| 10 | 风机盘管 | 1.型号：螺杆式风冷热泵机组(变频) 2.规格参数：制冷量:1234KW;制热量:1220KW;耗电量:364kW;性能系数:COP≥3.18 制冷剂:R134a，水流量:210m3/h，冷冻水温:7/12℃，冬季热水水温:45/40℃ 最大承压:1.0MPa 运行重量:15t，功率410KW ; 3.含减振器 4.满足设计要求，详见设计图 | 台 | 2 |
| 11 | 离心式泵 | 单级单吸离心式水泵 (立式变频)： 1.流量:240M3/h，扬程:32m， 效率≥80%，工作压力:1.0MPa ，功率30KW; 2.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 3 |
| 12 | 风机盘管 | 1.型号：空调冷水补水定压装置(室外型) 2.规格参数：定压精度±0.02MPa，带水锤消除器200L，设备承压1.0MPa，流量2m3/h，功率1.1kw，有效容积1500L，调节容积1000L，工作温度0-70℃，扬程10m，电压220V，功率1.1KW ； 3.备注:内设2台补水泵,一用一备,一体式机组,罐体常压(不属于压力容器,有效容积达到全容积95%); 4.含减振器 5.满足设计要求，详见设计图 | 台 | 1 |
| 13 | 加药设备 | 1.型号：空调冷水自动加药装置(室外型) 2.规格参数：加药口压力 10bar 循环水量 0~1000t/h 药桶容积200L×2 ，功率200W； 3.备注:整机实现全自动控制,可高精度自动投加各种水处理药剂;可实现远程监控,药剂浓度控制准确;控制箱符合CCC标准,双桶双泵。 4.含减振器 5.满足设计要求，详见设计图 | 套 | 1 |
| 14 | 过滤器 | 1.型号：微静电空气净化装置 2.满足设计要求，详见设计图 | 台 | 31 |
| 15 | 静压箱 | 1.型号：微孔复合消声器-800*160 2.满足设计要求，详见设计图 | 节 | 1 |
| 16 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调供水、回水 3.材质：无缝钢管 4.规格：DN300 5.连接形式：法兰连接（含管件） 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 24.67 |
| 17 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调供水、回水 3.材质：无缝钢管 4.规格：DN250 5.连接形式：法兰连接（含管件） 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 239.26 |
| 18 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调供水、回水 3.材质：无缝钢管 4.规格：DN200 5.连接形式：法兰连接（含管件） 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 53.83 |
| 19 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调供水、回水 3.材质：无缝钢管 4.规格：DN150 5.连接形式：法兰连接（含管件） 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 67.2 |
| 20 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调供水、回水 3.材质：无缝钢管 4.规格：DN125 5.连接形式：法兰连接（含管件） 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 57.76 |
| 21 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调供水、回水 3.材质：无缝钢管 4.规格：DN100 5.连接形式：法兰连接（含管件） 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 208.17 |
| 22 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调供水、回水 3.材质：无缝钢管 4.规格：DN80 5.连接形式：法兰连接（含管件） 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 1077.48 |
| 23 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调供水、回水 3.材质：镀锌钢管 4.规格：DN65 5.连接形式：丝扣连接（含管件） 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 440.54 |
| 24 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调供水、回水 3.材质：镀锌钢管 4.规格：DN50 5.连接形式：丝扣连接（含管件） 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 730.07 |
| 25 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调供水、回水 3.材质：镀锌钢管 4.规格：DN40 5.连接形式：丝扣连接（含管件） 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 349.04 |
| 26 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调供水、回水 3.材质：镀锌钢管 4.规格：DN32 5.连接形式：丝扣连接（含管件） 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 2738.3 |
| 27 | 镀锌钢管 | 1.安装部位：室内 2.介质：空调供水、回水 3.材质：镀锌钢管 4.规格：DN25 5.连接形式：丝扣连接（含管件） 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 57.31 |
| 28 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质：UPVC管 4.规格：DN50 5.连接形式：粘接 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 621.06 |
| 29 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质：UPVC管 4.规格：DN40 5.连接形式：粘接 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 33.07 |
| 30 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质：UPVC管 4.规格：DN32 5.连接形式：粘接 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 1663.92 |
| 31 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：冷凝水 3.材质：UPVC管 4.规格：DN25 5.连接形式：粘接 6.管件综合考虑、水压试验 7.压力试验及吹、洗设计要求 8.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | m | 39.15 |
| 32 | 碳钢通风管道 | 1.名称:长边长(mm) ≤320mm的矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.5mm 5.接口形式:咬接 | m2 | 830.57 |
| 33 | 碳钢通风管道 | 1.名称:320＜长边长(mm) ≤320mm的矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.6mm 5.接口形式:咬接 | m2 | 110.21 |
| 34 | 碳钢通风管道 | 1.名称:450＜长边长(mm) ≤1000mm的矩形风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬接 | m2 | 1698.7 |
| 35 | 柔性软风管 | 1.名称:帆布软接 2.符合图纸设计要求 | m2 | 194.7 |
| 36 | 碳钢阀门 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.规格：800*160 | 个 | 20 |
| 37 | 碳钢阀门 | 1.名称：70℃常开防火阀 2.规格：630*200 | 个 | 9 |
| 38 | 碳钢阀门 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：1000*200 | 个 | 28 |
| 39 | 碳钢阀门 | 1.名称：电动调节阀 2.规格：1000*160 | 个 | 3 |
| 40 | 碳钢阀门 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：1000*200 | 个 | 18 |
| 41 | 碳钢阀门 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：1000*160 | 个 | 4 |
| 42 | 碳钢阀门 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：630*160 | 个 | 1 |
| 43 | 碳钢阀门 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：400*160 | 个 | 2 |
| 44 | 碳钢阀门 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：320*160 | 个 | 13 |
| 45 | 碳钢阀门 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：250*160 | 个 | 28 |
| 46 | 碳钢阀门 | 1.名称：风管止回阀 2.规格：200*160 | 个 | 189 |
| 47 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:固定防雨百叶 2.规格:1000*200 | 个 | 31 |
| 48 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:门铰式回风口 2.规格:1000*160 | 个 | 58 |
| 49 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:门铰式回风口 2.规格:800*160 | 个 | 29 |
| 50 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:门铰式回风口 2.规格:600*600 | 个 | 4 |
| 51 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶下(侧)送(含新风出口) 2.规格:1000*160 | 个 | 78 |
| 52 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶下(侧)送(含新风出口) 2.规格:800*160 | 个 | 4 |
| 53 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口侧送 2.规格:1000*160 | 个 | 53 |
| 54 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口侧送 2.规格:600*600 | 个 | 5 |
| 55 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口侧送 2.规格:400×160 | 个 | 4 |
| 56 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口侧送 2.规格:320*160 | 个 | 1 |
| 57 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:双层百叶风口侧送 2.规格:200*160 | 个 | 79 |
| 58 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格：DN300 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 1 |
| 59 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格：DN250 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 2 |
| 60 | 螺纹阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格：DN50 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 2 |
| 61 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：蝶阀 2.规格：DN300 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 3 |
| 62 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：蝶阀 2.规格：DN250 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 14 |
| 63 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：蝶阀 2.规格：DN200 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 2 |
| 64 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：蝶阀 2.规格：DN125 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 2 |
| 65 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：蝶阀 2.规格：DN100 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 38 |
| 66 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：蝶阀 2.规格：DN80 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 54 |
| 67 | 螺纹阀门 | 1.类型：蝶阀 2.规格：DN50 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 18 |
| 68 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：动态平衡阀 2.规格：DN250 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 2 |
| 69 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：动态平衡阀 2.规格：DN80 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 27 |
| 70 | 螺纹阀门 | 1.类型：动态平衡阀 2.规格：DN50 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 9 |
| 71 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格：DN125 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 1 |
| 72 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格：DN100 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 1 |
| 73 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：法兰软接头 2.规格：DN250 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 10 |
| 74 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：Y型过滤器 2.规格：DN250 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 3 |
| 75 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：波纹补偿器 2.规格：DN250 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 4 |
| 76 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：室外型除垢仪 2.规格：DN300 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 1 |
| 77 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：自力式自身压差控制(旁通)阀 2.规格：DN200 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 1 |
| 78 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：温度传感器 2.规格：DN250 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 2 |
| 79 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型：温度计 2.规格：DN250 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 2 |
| 80 | 流量计 | 1.类型：流量计 2.规格：DN50 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1 |
| 81 | 压力仪表 | 1.类型：压力表 2.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 9 |
| 82 | 水流指示器 | 1.类型：水流开关 2.规格：DN250 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 2 |
| 83 | 软水装置 | 1.类型：软水装置 2.规格：DN50 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 台 | 1 |
| 84 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN25 3.满足设计要求，具体型号、规格、参数详见设计图 | 个 | 4 |
| 85 | 管道绝热 | 1.名称：空调风管采用离心玻璃棉保温 2.规格：30mm | m3 | 93.18 |
| 86 | 管道绝热 | 1.名称：难燃型B1级发泡橡塑 2.规格：30mm | m3 | 67.66 |

- 二、商务条款

1、付款方式: 合同签订后支付合同总价款的10%；货到现场安装完毕并经验收合格后支付至合同金额的80%；工程竣工决算完成后支付至合同金额的97%；其余3%待质保期满后一月内一次性免息付清，付款时需开具同等金额的9%增值税专用发票。

2、售后服务要求：

2.1、保证货物是全新、未使用过的、是用满足招标文件的工艺和材料制造而成的产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求；

2.2、货物验收合格后，中标供应商必须将所有相关技术资料交采购人留存备案，质量保证期内必须提供上门检修服务。

2.3、在质量保证期内，如果设备发生故障，中标供应商须调查故障原因并上门免费修复直至满足设备性能的要求，或者更换整机或部分有缺陷的组件和材料；质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供原厂保修及配件更换等服务。

2.3、中标供应商应免费上门安装调试经验收合格（本项目为“交钥匙”项目，含设备、材料的采购，安装、调试、验收、人员培训等内容）

2.5、售后服务响应时间：提供 7×24 小时即时响应服务，维修人员必须24小时之内到达现场；并应对故障进行及时检修。

3、质量要求及质保期：本项目中标合同项下所有货物自验收合格之日起24个月。

4、交货期: 采购合同签订后进场进行相应管道、管线的安装施工，60个日历天内相关系统设备进场施工（施工安装进度随甲方总体施工安排进行，不得影响甲方其它工程施工进展，货物进场以甲方项目部通知为准）。

5、交货地点: 采购人指定地点。

6、安装地点：采购人指定地点。

7、违约责任

7.1、投标人按招标人通知的时间开工及完工，无故延期完工，每逾期完工一天投标人向采购人支付违约金1000元。投标人累计逾期超过7天未能按通知要求完工，采购人可认定投标人无履行合同的能力，采购人有权随时终止合同并没收其履约保证金。

7.2、投标人产品质量不符合合同约定的要求，采购人有权拒收，采购人无条件退换货。产品质量检验结果为不合格的，投标人承担由此给采购人造成的一切损失，且采购人有权随时终止合同并没收投标人履约保证金。

7.3、投标人同意在采购人收到业主拨付的款项后，再由采购人按支付方式的约定支付。若采购人未按约定期限付款，投标人同意由业主承担违约责任，招标人不承担任何责任。

8、工程验收

8.1、交付验收标准：招标文件、投标文件、施工设计及相关标准规范。

8.2、货物运抵招标人指定地点后，由招标人和投标人组织相关人员共同对到货货物的数量、型号、外观、包装质量、技术资料等进行检查，双方确认后由投标人提出项目验收申请报告，经招标人验收合格后，双方在验收报告上签字；

8.3、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，投标人应负责按照招标人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；

8.4、因投标人所提供的产品出现质量问题而引起的纠纷，则由具有资质的相关质检机构进行检测，由此而发生的费用由过错方负责。

9、其他要求

9.1、本项目为交钥匙工程，图纸招标范围内采取总价包干，任何风险均不予调整合同总价，除非招标人有更改。

9.2、水、电施工介面划分：

电气：循环泵控制箱由中标人负责，招标人将电源送至该控制箱，控制箱后端由中标人完成；空调主机控制箱由中标人负责，招标人将电源送至该控制箱，控制箱后端由中标人完成；新风机电源控制箱、控制面板及相关配管、配线由中标人负责，招标人将电源送至控制箱；风机盘管调速面板及相关配管、配线由中标人负责，招标人将电源送至风机盘管。

冷凝排水：管道安装、楼层开孔、封堵、防水由中标人负责。

施工垂直运输：中标人自行负责。

9.3、招标附件资料：未标价清单、施工图纸（暖通、水、电、建筑等）。